ПРОЕКТ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДЮРТЮЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД С 2025 ГОДА ПО 2035 ГОД

Дюртюли 2026

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения»	4

1.1  Географическое расположение и историческая справка	4

1.2 Описание функциональной структуры теплоснабжения	5

1.3 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов	..6

1.4 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую мощность	7

РАЗДЕЛ 2. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» ………………………………………………..9

2.1 Общие положения	….. 9

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия

источников тепловой энергии г. Дюртюли	9

РАЗДЕЛ 3. «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	13

3.1 Общие положения	13

3.2  Перспективные балансы теплоносителя	13

3.3  Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения	16

РАЗДЕЛ 4. «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	21

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования городское поселение г.Дюртюли Дюртюлинского района	21

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского

поселения г.Дюртюли	21

РАЗДЕЛ 5. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению (или) модернизации источников тепловой энергии» .…………..……………… 22

5.1 Общие положения	22

5.2 Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

тепловых сетей	22

РАЗДЕЛ 6. «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	23

6.1   Общие положения	23

6.2   Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей	23

6.2.1 Реконструкция существующих тепловых сетей 2022-2028 гг …………………..…………23

6.2.2 Модернизация системы горячего водоснабжения старой части города ….………….……23

6.2.3 Модернизация центральных тепловых пунктов в новой части города …………………….23

6.4  Финансовые потребности на реализацию мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов …………………………………………………………………………………………....23

6.5   Мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………………..………………23

РАЗДЕЛ 7. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения» …………………………………………………………………………………………….26

7.1 Перевод на поквартирное отопление г.Дюртюли ………………………………..…………...26

7.2 Перевод жилых домов и социально культурных объектов старой части города на блочные индивидуальные тепловые пункты (БИТП)…………………………………………...…………………...29

7.3  Перевод системы ГВС многоквартирных домов от котельной БЗНР на электронагреватели ..31

7.4  Финансовые потребности в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ………………………………………....32

РАЗДЕЛ 8. «Перспективные топливные балансы».	..33

8.1  Общие положения ……………………………………………………….………………..……33

8.2  Ïîòðåáëåíèå òîïëèâà èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè ……………………………….……..33

РАЗДЕЛ 9. «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение (или) модернизацию» ……………………………….. .…………………………………………………..36

9.1    Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию .…………………………………………..……….36

9.2    Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе…………………………………………………………………….... …………..36

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения на каждом этапе …………………….……………36

9.4. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ………………………..36

9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации…………………………………………………………………………...….36

РАЗДЕЛ 10. «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» ..40

РАЗДЕЛ 11. «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»……………...42

11.1. Методика расчета показатели надежности теплоснабжения………..…………..42

11.1.1 Общие положения…………………………………………………..………….….42

11. 1.2 Общие положения методики расчета……………………….………………..….42

11.1.3 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ……………………………………………………...…….43

11.1.4 Ðàñ÷åòà íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ…………………………………..…………43

11.1.5 Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ……….45

11.2. Предложение об актуализации систем мер по повышению надежности……….46

11.3. Îáîñíîâàíèå ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ àâàðèé â ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ. …….…..47

11.3.1 Ìîäåëèðîâàíèå àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà ìàãèñòðàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòÿõ…….48

11.3.2 	Ìîäåëèðîâàíèå àâàðèéíîé ñèòóàöèè íà èñòî÷íèêå òåïëîñíàáæåíèÿ…………48

РАЗДЕЛ 12. «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» ……………………………………………………………………...…………….……….49                                                     РАЗДЕЛ  13. «Решения по бесхозяйственным тепловым сетям» ……………..……….…….52

РАЗДЕЛ 14. «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации г.Дюртюли, схемой и программой развития электроэнергетики, а так же со схемами водоснабжения и водоотведения» ….………………………………………………………….52

14.1  Описание решений (на основе утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии ……………..…………………………….52

14.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии …………………..52

14.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения …………………………………………………52

14.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения ……………………….……………………………………52

14.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии …………………………………………………………………………………………52

14.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения ………………..……………………………………………….52

14.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ………..………………..52

РАЗДЕЛ 15. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» .................................................................................................. 53

РАЗДЕЛ  16. «Ценовые (тарифные) последствия» …………………………………………… 56

РАЗДЕЛ 1. «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА»

1.1 Географическое расположение и историческая справка

Дюртюли - город в России, административный центр Дюртюлинского района Республики Башкортостана. Город находится на северо-западе Республики Башкортостан, на левом берегу реки Белой (притоке Камы), в 124 км от Уфы.

Первое упоминание о Дюртюлях в архивных документах относится к 1795 году. Первыми поселенцами, облюбовавшими эти места, явились Трапезников Митрофан Яковлевич, Дьяконов Никита Авдеевич, Чистяковы Василий Петрович и Филипп Васильевич. Селение из четырёх домов жители окрестных аулов называли «Дyртɵйлɵ». Это название закрепилось за ним до наших дней[4].

Посёлок городского типа с 1964, город с 1989 года.

До начала разработки нефтяных месторождений Дюртюли было селом с пристанью и несколькими предприятиями по переработке и хранению сельскохозяйственного сырья (маслодельный завод, элеватор и некоторые др.). В Дюртюлях расположено «Чекмагушевское НГДУ», осуществляющее эксплуатацию нефтяных месторождений на территории Дюртюлинского, Илишевского и Чекмагушевского районов. Работают заводы железобетонных изделий, кирпичный, объекты обслуживания нефтепромыслов, комбинат молочных продуктов и мясокомбинат.

Климатологические характеристики города Дюртюли согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- продолжительность отопительного периода составляет 214 суток (при средней суточной температуре наружного воздуха < 8°С);

- температура наружного воздуха при проектировании систем отопления и вентиляции минус 35 0С (обеспеченностью 0,92);

- средняя температура наружного воздуха в отопительный период составляет минус 5,9 0С;

- средняя скорость ветра за отопительный период - 3,4 м/с.

Среднемесячные климатические данные приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Климатологические характеристики

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, 0С | -14,9 | -13,7 | -6,7 | 4,6 | 13,3 | 17,3 | 18,9 | 16,8 | 11,1 | 2,8 | -5,1 | -11,1 |

1.2 Описание функциональной структуры теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей г.Дюртюли осуществляется как централизованными источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.

Теплоснабжение города осуществляет Акционерное общество «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» (далее АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети») от нескольких тепловых источников. Предприятие осуществляет регулируемый вид деятельности, а именно - производство и передачу тепловой энергии. Тепловая энергия производится собственными 4 котельными с установленной мощностью 133.455 Гкал/час. Подключенная нагрузка 80.391 Гкал/час, что составляет 60.23% от установленной. Протяженность тепловых сетей 60,072 км. Все котельные газифицированы. На предприятии постоянно проводится комплекс мероприятий по повышению надежности и устойчивости работы котельных и тепловых сетей, качества предоставляемых услуг.

К источникам централизованного теплоснабжения относятся следующие котельные:

- центральная котельная №1 с температурным графиком работы 130/70 0С;

- блочная котельная «Нефт. колледж» с температурным графиком работы 95/70 0С;

- блочная котельная «Соц. приют» с температурным графиком работы 95/70 0С.

- блочная котельная «Нар. суд» с температурным графиком работы 95/70 0С.

Присоединение потребителей к системе централизованного теплоснабжения в зависимости от источника тепловой энергии либо элеваторное (при температурном графике 130/70 0С), либо зависимое (при температурном графике 95/70 0С).

Данные по источникам централизованного теплоснабжения г. Дюртюли приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Характеристики источников теплоснабжения

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Центральная) | 133,0 | 80,07 | 130/70 |
| Блочная котельная №2 («Неф. колледж») | 0,172 | 0,08 | 95/70 |
| Блочная котельная №3 («Соц. приют») | 0,215 | 0,173 | 95/70 |
| Блочная котельная №4 («Нар. суд») | 0,068 | 0,068 | 95/70 |

1.3 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов

Из представленных данных видно, наибольший прирост перспективной застройки ожидается в период до 2030 г.

Прогнозируемая обеспеченность населения жильём возрастает с 29 до 33 м /чел. в период 2025г. 29 м2/чел, и до 33 м2/чел. в период 2030 гг.

В таблице 1.3.1 представлены данные по необходимой площади территорий для перспективного строительства.

Таблица 1.3.1

Данные по потребным территориям для нового строительства

| Наименование показателей | Потребные территории, га |  | Фактические территории по генплану, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |  |
| Всего территории, в том числе: | 297,0 | 500,0 | 563,0 |
| - многоэтажная многоквартирная застройка (5 и более этажей) | 15,0 | 30,0 | 44,0 |
| - многоквартирная, малоэтажная (2-3 этажа) | 17,0 | 35,0 | 46,0 |
| - индивидуальная застройка отдельно стоящими и/или блокированными домами с участками | 230,0 | 435,0 | 475,0 |

1.4 Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и прогноз перспективного спроса на тепловую мощность

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение г.Дюртюли осуществляется от котельных различной мощности.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий планируется осуществлять от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания планируется отапливать от индивидуальных котельных, в которых устанавливаются котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки планируется газовым от индивидуальных источников тепла.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых предлагаются сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры, промпредприятия.

В таблице 1.4.1 приведены данные потребности в тепловой энергии объектов перспективного строительства.

Таблица 1.4.1

Прогноз тепловой нагрузки (центральное отопление) для перспективной

застройки до 2035 г.

| Название квартала | Тип застройки | Вводимая площадь, тыс.м2 | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирная застройка | 101,7 | 12,3 |
|  | Индивидуальная застройка | 3,3 | 0,36 |
| 2 | Многоквартирная застройка | 139,3 | 17,7 |
|  | Индивидуальная застройка | 7,2 | 0,9 |
| 3 | Многоквартирная застройка | - | - |
|  | Индивидуальная застройка | 14,6 | 1,76 |
| 4 | Многоквартирная застройка | - | - |
|  | Индивидуальная застройка | 30 | 3,61 |
| 5 | Многоквартирная застройка | 20 | 2,4 |
|  | Индивидуальная застройка | 49,5 | 7,16 |
| 6 | Многоквартирная застройка | - | - |
|  | Индивидуальная застройка | 25 | 3,01 |
| 7 | Многоквартирная застройка | - | - |
|  | Индивидуальная застройка | 140 | 18,66 |

| 8 |  | Многоквартирная застройка | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальная застройка | 178 | 24,68 |
| 9 |  | Многоквартирная застройка | - | - |
|  |  | Индивидуальная застройка | 45 | 7,59 |
| Западный |  | Многоквартирная застройка | 312,7 | 37,65 |
|  | Индивидуальная застройка | 3,5 | 0,42 |
| Центральный | Многоквартирная застройка | 76,3 | 9,19 |
|  | Индивидуальная застройка | 53,9 | 6,49 |
| Общественно-деловая застройка |  | - | 4,18 |
| Промышленная застройка |  | - | - |
| Расход тепла на ГВС |  | - | 19,44 |
| Расход на собственные нужды |  | - | 18 |
| Потери тепла |  | - | 12,7 |
| Итого: |  | 1200 | 208,2 |

По результатам анализа исходных данных, можно сказать, что большая часть прогнозного значения прироста перспективной тепловой нагрузки приходится на многоквартирное и индивидуальное строительство.

РАЗДЕЛ 2. «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

- Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для развития системы теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.

Цель составления балансов - установить резервы (или дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.

Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.                                                                                    	Существующая схема теплоснабжения городского образования г.Дюртюли Дюртюлинского района предоставлена отдельным файлом. Общая присоединенная нагрузка потребителей центральной котельной г.Дюртюли составляет 80,07 Гкал/час, установленная мощность центральной котельной составляет 133,0 Гкал/час.

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии г. Дюртюли

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии г. Дюртюли на период с 2025 по 2035 года представлены в таблицах 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 137,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | Гкал/ч | 136,2 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 | 146,1 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 105,1 | 109,9 | 115,2 | 117,3 | 118,7 | 119,9 | 120,8 | 121,7 | 122,6 | 123,5 | 124,7 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 135,67 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 | 145,55 |
| Собственные нужда | Гкал/ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 4,22 | 4,19 | 4,16 | 4,13 | 4,11 | 4,07 | 4,05 | 4,03 | 4,02 | 4,01 | 4,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +25,8 | +30,91 | +25,64 | +23,57 | +22,19 | +21,03 | +20,15 | +19,27 | +18,37 | +17,49 | +16,3 |

| БМК «Нефтяной колледж» ул.Седова,4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Собственные нужда | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,002 | +0,002 | +0,002 | +0,002 | +0,002 | +0,002 | +0,002 | +0,002 | +0,002 | +0,002 | +0,002 |
| БМК «Социальный приют» ул.Левоневского,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Собственные нужда | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,001 | +0,001 |
| БМК «Народный суд» ул.Седова,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Присоединенная мощность | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Собственные нужда | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 |

Проанализировав данные таблиц 2.2.1, можно сделать вывод о том, что:

- присоединенная нагрузка в зоне действия Центральной котельной увеличивается:

-  за счет новых перспективных застроек.

На конец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по тепловой нагрузке в размере 16,3 Гкал/ч.

- присоединённая нагрузка в зоне действия БМК «Нефтяной колледж» ул. Седова,4/3 не меняется на всём рассматриваемом периоде 2025-2035гг.

Во всех рассматриваемых годах имеется значительный резерв тепловой мощности нетто. На конец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по тепловой нагрузке в размере 0,002 Гкал/ч.

- присоединённая нагрузка в зоне действия БМК «Социальный приют» ул. Левоневского,27 не меняется на всём рассматриваемом периоде 2025-20353гг.

Во всех рассматриваемых годах имеется значительный резерв тепловой мощности нетто. На конец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по тепловой нагрузке в размере 0,001 Гкал/ч.

- присоединённая нагрузка в зоне действия БМК «Народный суд» ул. Седова,22 не меняется на всём рассматриваемом периоде 2025-2035гг.

Во всех рассматриваемых годах имеется значительный резерв тепловой мощности нетто. На конец рассматриваемого периода установленная мощность котельной будет обеспечивать резерв по тепловой нагрузке в размере 0,006 Гкал/ч.

РАЗДЕЛ 3. «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»

- Общие положения

Целью разработки настоящего раздела является:

- установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;

- представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии;

- установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

- расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии;

- составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

3.2 Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии г. Дюртюли

| Наименование | Ед.изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 75 | 76,5 | 78,03 | 79,59 | 81,18 | 82,8 | 84,5 | 86,15 | 87,9 | 89,63 | 91,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 75 | 76,5 | 78,03 | 79,59 | 81,18 | 82,8 | 84,5 | 86,15 | 87,9 | 89,63 | 91,42 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 7,6 | 7,11 | 6,62 | 5,87 | 4,01 | 3,23 | 2,7 | - | - | - | - |

| БМК «Нефтяной колледж» ул.Седова,4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁÌÊ «Íàðîäíûé ñóä» óë.Ñåäîâà,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁÌÊ «Íàðîäíûé ñóä» óë.Ñåäîâà,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс. т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Требования к качеству питательной и котловой воды представлены в пункте 5.2.3.3 Книги 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Дюртюли.

«Периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливается специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудования» - выдержка из «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

Проанализировав результаты расчетов, представленных в таблице 3.2.1, можно сказать, что сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях по каждому источнику тепловой энергии в перспективе отсутствуют, в связи с соответствием требованиям СНиПа 41-02-2003 при проведении расчетов вероятностей безотказной работы тепловых сетей.

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

3.3 Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения

В электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты всех существующих и проектируемых тепломагистралей в зоне действия существующих и проектируемых источников тепловой. При этом учитывалась вся перспективная тепловая нагрузка, возникающая в зоне действия источников до 2035 года.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

Расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха выполнялся по уравнению для расчета температуры в подающем теплопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха для центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке.

где

- температура теплоносителя в подающем теплопроводе теплофикационной установки, 0С;

- температура воздуха внутри отапливаемого помещения, расчетная, принимаемая для проектирования системы отопления, 0С;

относительная тепловая нагрузка (мощность) системы отопления,

принимаемая для качественного метода регулирования отпуска теплоты

-

- температурный напор в нагревательном (отопительном) приборе абонентской системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха принимаемого для проектирования систем отопления

- температура воздуха внутри отапливаемого помещения, расчетная, принимаемая для проектирования системы отопления, 0С;

- относительный расход теплоносителя на систему отопления -  = V0/ Vо.р;

- разность температур в местной системе отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления

- температура теплоносителя после отопительной установки потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, 0С;

-температура теплоносителя после узла смешения (элеватора, насоса) перед отопительной установкой потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, 0С.

Расчет изменения температуры теплоносителя после установки смешения (элеватора, насоса смешения) при зависимом присоединении отопительных установок потребителей был выполнен по уравнению:

Расчет изменения температуры после отопительных установок потребителя был выполнен по уравнению:

Результаты расчета оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения от Центральной котельной до ЦТП №1,2,3,4, насосоная «Мечеть», насосная «Иванаево», квартал «Южный» (1300С/700С со срезом 1100С) и работы тепловых сетей от ЦТП №1,2,3,4, насосоная «Мечеть», насосная «Иванаево», промзона (950С/700С) сведены в таблицу 3.5.1-3.5.3.

Таблица 3.5.1

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

работы тепловых сетей Центральной котельной – ЦТП №1,2,3,4, насосная «Мечеть», насосная «Иванаево», квартал «Южный» 1300С/700С со срезом на 1100С

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в прямом трубопроводе Т1, 0С | Температура в обратном трубопроводе Т2, 0С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 70 | 34 |
| 9 | 70 | 35 |
| 8 | 70 | 36 |
| 7 | 70 | 37 |
| 6 | 70 | 38 |
| 5 | 70 | 39 |
| 4 | 70 | 40 |
| 3 | 70 | 41 |
| 2 | 70 | 42 |
| 1 | 70 | 43 |
| 0 | 70 | 43 |
| -1 | 70 | 44 |
| -2 | 70 | 45 |
| -3 | 72 | 46 |
| -4 | 74 | 47 |
| -5 | 76 | 48 |
| -6 | 78 | 48 |
| -7 | 80 | 49 |
| -8 | 82 | 50 |
| -9 | 84 | 51 |
| -10 | 85 | 52 |
| -11 | 87 | 52 |
| -12 | 89 | 53 |
| -13 | 91 | 54 |
| -14 | 93 | 55 |
| -15 | 95 | 56 |
| -16 | 96 | 56 |
| -17 | 98 | 57 |
| -18 | 100 | 58 |
| -19 | 102 | 59 |
| -20 | 104 | 60 |
| -21 | 105 | 60 |
| -22 | 107 | 61 |
| -23 | 109 | 61 |
| -24 | 110 | 62 |
| -25 | 110 | 63 |
| -26 | 110 | 64 |
| -27 | 110 | 64 |
| -28 | 110 | 65 |
| -29 | 110 | 66 |
| -30 | 110 | 66 |
| -31 | 110 | 67 |
| -32 | 110 | 68 |
| -33 | 110 | 68 |
| -34 | 110 | 69 |
| -35 | 110 | 70 |

Приложение:

1. Допустимое отклонение температуры воды в подающем линии(Т1) на источнике теплоты составляет ±3%(П.6.2.59. «Правил технической эксплуатации тепловых установок»).

2. Температура наружного воздуха задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени 12-24 часов(П.6.2.59. «Правил технической эксплуатации тепловых установок»).

Таблица 3.5.2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

работы тепловых сетей от ЦТП №1,2,3,4, насосной «Иванаево», промзона 950С/700С, насосная «Мечеть»

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в прямом трубопроводе Т1, 0С | Температура в обратном трубопроводе Т2, 0С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 38 | 34 |
| 9 | 40 | 35 |
| 8 | 41 | 36 |
| 7 | 42 | 37 |
| 6 | 44 | 38 |
| 5 | 45 | 39 |
| 4 | 47 | 40 |
| 3 | 48 | 41 |
| 2 | 50 | 42 |
| 1 | 51 | 43 |
| 0 | 52 | 43 |
| -1 | 54 | 44 |
| -2 | 55 | 45 |
| -3 | 56 | 46 |
| -4 | 58 | 47 |
| -5 | 59 | 48 |
| -6 | 60 | 48 |
| -7 | 61 | 49 |
| -8 | 63 | 50 |
| -9 | 64 | 51 |
| -10 | 65 | 52 |
| -11 | 66 | 52 |
| -12 | 68 | 53 |
| -13 | 69 | 54 |
| -14 | 70 | 55 |
| -15 | 72 | 56 |
| -16 | 73 | 56 |
| -17 | 74 | 57 |
| -18 | 75 | 58 |
| -19 | 76 | 59 |
| -20 | 77 | 60 |
| -21 | 79 | 60 |
| -22 | 80 | 61 |
| -23 | 82 | 61 |
| -24 | 83 | 62 |
| -25 | 84 | 63 |
| -26 | 85 | 64 |
| -27 | 86 | 64 |
| -28 | 87 | 65 |
| -29 | 88 | 66 |
| -30 | 89 | 66 |
| -31 | 91 | 67 |
| -32 | 92 | 68 |
| -33 | 93 | 68 |
| -34 | 94 | 69 |
| -35 | 95 | 70 |

Приложение:

1. Допустимое отклонение температуры воды в подающем линии(Т1) на источнике теплоты и вводе в системы теплоснабжения зданий составляет ±3%(П.6.2.59. и П.9.2.1. «Правил технической эксплуатации тепловых установок»).

2. Температура наружного воздуха задается по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени 12-24 часов(П.6.2.59. «Правил технической эксплуатации тепловых

установок»).

Рисунок 3.5.1. – Отопительный температурный график 130/70 0С

РАЗДЕЛ 4. «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

  - Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования   городское поселение г.Дюртюли Дюртюлинского района

Схемой теплоснабжения г.Дюртюли (городское поселение) Дюртюлинского района предусматривается сохранение отопления объектов общественно-делового назначения г.Дюртюли от существующей газовой котельной.

Для отопления вновь строящегося фонда (многоквартирного и индивидуального) и объектов общественного назначения Схемой теплоснабжения предусматривается использование индивидуальных источников теплоснабжения. Технические условия на присоединение объектов теплопотребления теплоснабжающей организацией не выдавались.

Сценарии перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования городское поселение Г.Дюртюли представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1

| Наименование населенного пункта | Сценарий перспективного развития системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| Центральная котельная г.Дюртюли Промзона | Схемой теплоснабжения предусматривается реализация следующего перспективного варианта развития системы теплоснабжения: - модернизация технологического оборудования (замена котлов) центральной котельной г.Дюртюли; - модернизация участков тепловых сетей от центральной котельной до потребителей с целью повышения показателей надежности системы централизованного теплоснабжения. |

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения г.Дюртюли

Основным направлением развития системы теплоснабжения г.Дюртюли является реализация энергосберегающей политики, предусматривающая замену устаревшего технологического оборудования центральной котельной и замены изношенных участков тепловых сетей.

Суммарная финансовая потребность в реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом непредвиденных расходов на период до 2028 года составляет 58,8 млн. руб.

Указанные объемы финансовых средств являются ориентировочными и подлежат уточнению по итогам разработки проектно-сметной документации.

Инвестирование проектов предусматривается за счет внебюджетных и бюджетных источников.

РАЗДЕЛ 5. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

5.1 Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи.

- Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, теплоснабжение от индивидуальных котлов.

- Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

- Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

5.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В данной реконструкции Центральной котельной рассматривается замена водогрейных котлов марки КВГМ-35-150 в количестве 4 шт., взамен которых будут установлены водогрейные котлы КВГМ-40-150 в количестве 3 шт. и КВГМ-15-115 в количестве 2 шт. в результате которого будет обеспечено увеличение установленной мощности до 146,1Гкал/ч.

В данной реконструкции Центральной котельной рассматривается установка современной блочной автоматизированной системой смешения природного газа с атмосферным воздухом (БАССПГВ) в котором будет достигнута уменьшение расхода газа.

РАЗДЕЛ 6. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

6.1 Общие положения

Схема развития теплоснабжения городского поселения г. Дюртюли по всем источникам тепловой энергии подразумевают гидравлическую наладку тепловых сетей от каждого источника, мероприятия по реконструкции тепловых сетей.

6.2 Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей.

6.2.1 Реконструкция существующих тепловых сетей 2022-2028гг.

В данной реконструкции тепловых сетей будет осуществляться замена стальных труб с минераловатной изоляцией, на трубы стальные в пенополиуретановой от перекрестка ул.Ленина и ул.Первомайская г.Дюртюли до перекрестка ул.Ленина и у.Н.Наджми г.Дюртюли после до перекрестка ул.Н.Наджми и 70-лет Октября г.Дюртюли диаметрами Ду-426мм - Ду-76мм, от перекрестка ул.Ленина и Зарипова до Зарипова 5А(ЦТП2).В результате которого планируется уменьшить потери в тепловых сетях.

6.2.2 Модернизация системы горячего водоснабжения старой части города.

В данной модернизации будет осуществляться строительство сети температурного графика 110/70 0С для существующих ИТП горячего водоснабжения жилых домов по

ул. Ленина, Ш.Бабича, 70 –лет Октября.

6.2.3 Модернизация центральных тепловых пунктов в новой части города.

Установка деаэрационной установки для обескислораживания воды в системе горячего водоснабжения для увеличения срока службы трубопроводов.

6.4 Финансовые потребности на реализацию мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов

Общие капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов представлены:

при первом варианте развития в таблицах 6.4.1;

6.5  Мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойного работы систем теплоснабжения

Несмотря на то, что фактический износ магистральных и квартальных тепловых сетей составляет 62% в магистральных сетях случаев аварий и утечек не наблюдалось, для снижения вероятности возникновения неблагоприятных событий требуется замена изношенных участков магистральной сети и мероприятиям инвестиционной программы. Для повышения надежности и обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, необходимо производить реконструкцию и капитальный ремонт ежегодно.

Таблица 6.4.1

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции ЦТП, тыс. руб. без ндс.

| № п/п | Источник | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ИТОГО на период разработки схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП №1 | - | - | - | 15000 | - | - | -. -. -. -. -. |  |  | - | - | 15000 |
| 2 | Реконструкция ЦТП N°2 | - | - | - | - | 15000 | - | - |  |  | - | - | 15000 |
| 3 | Реконструкция ЦТП N°3 | - | - | - | - | - | 15000 | - |  |  | - | - | 15000 |
| 4 | Реконструкция ЦТП N°4 | - | - | - | - | - | - | 15000 |  |  | - | - | 15000 |
|  | ИТОГО за год | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | 60000 |

РАЗДЕЛ 7. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕСИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

7.1  Перевод на поквартирное отопление города Дюртюли.

В данном изменении будет осуществляться перевод на индивидуальные и локальные источники теплоснабжения в результате, которого планируется уменьшить потери в тепловых сетях и увеличить резервную тепловую мощность. Список домов указан в таблице 7.1.1, 7.1.2.

Список домов старой части города для перевода на индивидуальные и локальные источники теплоснабжения (1 этап)

Таблица 7.1.1

| № п/п | Адрес | Общ V,м3 | S, м2 | Кол-во кварт/ жильц | Кол-во Жильцов | Нагрузка отопление часовая макс-я Гкал/ч | Нагрузка ГВС часовая макс-я Гкал/ч | Общая нагрузка часовая макс-я Гкал/ч | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Милицейская, 4 | 163 | 46,4 | 2 | 7 | 0,007 | 0,0033 | 0,0103 | 1-эт-бревен. |
| 2 | ул. Мусина, 98 | 128 | 41,2 | 1 | 3 | 0,005 | 0,0014 | 0,0064 | 1-эт-бревен. |
| 3 | ул. Чеверёва, 67 | 196 | 65,4 | 1 | 3 | 0,0084 | 0,0014 | 0,0098 | 1-эт-кирпич. |
| 4 | ул. Чеверёва, 73 | 661 | 157,4 | 2 | 6 | 0,024 | 0,0028 | 0,0268 | 1-эт-кирпич. |
| 5 | ул. Чеверёва, 75 | 614 | 206,7 | 6 | 19 | 0,0221 | 0,0090 | 0,0311 | 2-х-эт-кирпич. |
| 6 | ул. Муксинова, 29 | 1364 | 272,4 | 4 | 12 | 0,041 | 0,0057 | 0,0467 | 2-х-эт-кирпич. |
| 7 | ул. Муксинова, 27 | 1337 | 267,0 | 4 | 7 | 0,041 | 0,0033 | 0,0443 | 2-х-эт-кирпич |
| 8 | ул. Муксинова, 31кв.2 | 188 | 62,6 | 1 | 3 | 0,008 | 0,0014 | 0,0094 | 1-эт-бревен. |
| 9 | ул. Советская, 56 1-эт | 544 | 71,4 | - | - | 0,015 | 0 | 0,015 | 2-х эт-бревен.-1 этаж |
| 10 | ул. Советская, 56 2-эт | 544 | 71,4 | 2 | 6 | 0,016 | 0,0028 | 0,0188 | 2-х эт-бревен.-2 этаж |
| 11 | ул. Ш.Бабича, 10/1 | 1211 | 232,9 | 4 | 20 | 0,037 | 0,01 | 0,047 | 2-х-эт-кирпич |
| 12 | ул. Ш.Бабича, 2 | 1604 | 263,8 | 4 | 13 | 0,047 | 0,0061 | 0,0531 | 2-х-эт-кирпич |
| 13 | ул. Ш.Бабича, 3 | 1200 | 258,2 | 4 | 8 | 0,037 | 0,0038 | 0,0408 | 2-х-эт-кирпич |
| 14 | ул. Ш.Бабича, 5 | 1420 | 276,5 | 4 | 14 | 0,043 | 0,0066 | 0,0496 | 2-х-эт-кирпич |
| 15 | ул. Ш.Бабича, 6 | 1415 | 251,5 | 4 | 18 | 0,043 | 0,0085 | 0,0515 | 2-х-эт-кирпич |
| 16 | ул. Ш.Бабича, 10 | 1335 | 253 | 4 | 10 | 0,041 | 0,0047 | 0,0457 | 2-х-эт-кирпич |
| 17 | ул. Ш.Бабича, 4 | 1400 | 281,5 | 4 | 10 | 0,042 | 0,0047 | 0,0467 | 2-х-эт-кирпич |
| 18 | ул. Ш.Бабича, 5/А | 3851 | 608,6 | 14 | 35 | 0,105 | 0,0166 | 0,1216 | 4-х-эт-кирпич |
| 19 | ул. Ш.Бабича, 7 | 1660 | 295,2 | 4 | 10 | 0,048 | 0,0047 | 0,0527 | 2-х-эт-кирпич |
| 20 | ул. Ш.Бабича, 8 | 1535 | 273,5 | 6 | 12 | 0,046 | 0,0057 | 0,0517 | 2-х-эт-кирпич |
| 21 | ул.70 лет Октября,28 | 2820 | 568,3 | 13 | 20 | 0,074 | 0,01 | 0,084 | 3-х-эт-кирпич |
| 22 | ул.70 лет Октября,30 | 1926 | 328,9 | 7 | 24 | 0,053 | 0,0114 | 0,0644 | 2-х-эт-кирпич |
| 23 | ул.70 лет Октября,30/1 | 1653 | 290,1 | 4 | 11 | 0,048 | 0,0052 | 0,0532 | 2-х-эт-кирпич |
| 24 | ул. 70 лет Октября,30/2 | 1707 | 299,5 | 4 | 7 | 0,049 | 0,0033 | 0,0523 | 2-х-эт-кирпич |
| 25 | ул. 70 лет Октября,30,3 | 1475 | 258,9 | 4 | 15 | 0,044 | 0,0071 | 0,0511 | 2-х-эт-кирпич |
| 26 | ул. 70 лет Октября,1/1 | 1487 | 264,8 | 4 | 11 | 0,044 | 0,0052 | 0,0492 | 2-х-эт-кирпич |
| 27 | ул. 70 лет Октября,1 | 1385 | 247,4 | 4 | 1 | 0,042 | 0,0057 | 0,0477 | 2-х-эт-кирпич |
| 28 | ул. 70 лет Октября,3 | 1516 | 270,8 | 4 | 11 | 0,045 | 0,0052 | 0,0502 | 2-х-эт-кирпич |
| 29 | ул. 70 лет Октября,5 | 1473 | 263 | 4 | 12 | 0,044 | 0,0057 | 0,0498 | 2-х-эт-кирпич |
| 30 | ул. 70 лет Октября,7 | 1496 | 252,7 | 4 | 10 | 0,045 | 0,0047 | 0,0497 | 2-х-эт-кирпич |
| 31 | ул. 70 лет Октября,9 | 1426 | 257,4 | 4 | 11 | 0,043 | 0,0052 | 0,0482 | 2-х-эт-кирпич |
| 32 | ул. 70 лет Октября,11 | 1401 | 254,7 | 4 | 12 | 0,042 | 0,0057 | 0,0476 | 2-х-эт-кирпич |
| 33 | ул. 70 лет Октября,13 | 1454 | 264,4 | 4 | 11 | 0,043 | 0,0052 | 0,0482 | 2-х-эт-кирпич |
| 34 | ул. 70 лет Октября,15 | 1419 | 258,1 | 4 | 13 | 0,043 | 0,0062 | 0,0492 | 2-х-эт-кирпич |
| 35 | ул. 70 лет Октября,17 | 1428 | 251,8 | 4 | 12 | 0,043 | 0,0057 | 0,0487 | 2-х-эт-кирпич |
| 36 | ул. 70 лет Октября,19 | 1311 | 275,2 | 4 | 10 | 0,041 | 0,0047 | 0,0457 | 2-х-эт-кирпич |
| 37 | ул.Н.Наджми,49кв.2 | 450 | 78,9 | 1 | 5 | 0,0167 | 0,0025 | 0,0192 | 2-х-эт-кирпич |
| 38 | ул.Н.Наджми,51, кв.1,кв.3 | 906 | 159 | 2 | 7 | 0,0312 | 0,0035 | 0,0347 | 2-х-эт-кирпич |
| 39 | ул.Н.Наджми,52 | 1509 | 264,7 | 4 | 7 | 0,0450 | 0,0035 | 0,0485 | 2-х-эт-кирпич |
| 40 | ул.Н.Наджми,54, кв.1,кв.2,кв.3 | 1218 | 213,7 | 3 | 16 | 0,0382 | 0,008 | 0,0462 | 2-х-эт-кирпич |
| 41 | ул.Н.Наджми,56 | 1800 | 315,7 | 4 | 15 | 0,0517 | 0,0075 | 0,0592 | 2-х-эт-кирпич |
| 42 | ул.Пионерская,18 | 120 | 38,8 | 1 | 2 | 0,0058 | 0,001 | 0,0068 | 1эт-кирпич |
| 43 | ул. Мусина, 23 | 768 | 178,0 | 4 | 14 | 0,027 | 0,0066 | 0,0336 | 2-х-эт-бревен. |
| 44 | ул. Гостенова, 23 | 532 | 155 | 4 | 12 | 0,0197 | 0,0057 | 0,0254 | 2-х-эт- бревен. |
| 45 | ул. Гостенова, 25 | 387 | 120,4 | 4 | 7 | 0,0150 | 0,0033 | 0,0183 | 2-х-эт- бревен. |
|  | Всего | 55437 | 10386,8 | 178 | 492 | 1,67 | 0,24 | 1,91 |  |

Количество домов:  45

Количество жителей:  492 чел.

Количество квартир:   172

Количество объектов соцкультбыта:   1

Максимальная часовая нагрузка :   1,91 Гкал/ч

Общая площадь, м2 : 10386,8 м2

СПИСОК

домов  и объектов соцкультбыта на перевод на индивидуальное газовое отопление

(2 этап)

Таблица 7.1.2

| № п/п | Адрес | Общ V,м3 | S, м2 | Кол-во кварт/ жильц | Количество жильцов | Нагрузка отопление часовая макс-я Гкал/ч | Нагрузка ГВС часовая макс-я Гкал/ч | Общая нагрузка часовая макс-я Гкал/ч | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 70 лет Октября, 8/2 | 615,25 | 246,1 | 4 | 7 | 0,0214 | 0,0033 | 0,0247 | 2-х-эт-кирпич. |
| 2 | ул. 70 лет Октября, 8/3 | 786,5 | 314,6 | 4 | 14 | 0,0265 | 0,0066 | 0,0332 | 2-х-эт-кирпич. |
| 3 | ул. 70 лет Октября, 16 | 860,25 | 344,1 | 4 | 10 | 0,0286 | 0,0047 | 0,0333 | 2-х-эт-кирпич. |
| 4 | ул. 70 лет Октября, 20 | 791,5 | 316,6 | 4 | 12 | 0,0267 | 0,0057 | 0,0324 | 2-х-эт-кирпич. |
| 5 | ул. 70 лет Октября, 43 | 1085,5 | 434,2 | 4 | 19 | 0,0339 | 0,0090 | 0,0429 | 2-х-эт-кирпич. |
| 6 | ул. Гостенова, 36 | 614,75 | 245,9 | 4 | 6 | 0,0214 | 0,0028 | 0,0242 | 2-х-эт-бревенч. |
| 7 | ул. Гостенова, 42 | 538,25 | 215,3 | 4 | 9 | 0,0195 | 0,0043 | 0,0238 | 2-х-эт-бревенч. |
| 8 | ул. Ленина, 3 | 70,8 | 30,8 | 1 | 13 | 0,0033 | 0,0014 | 0,0047 | 1-эт-бревенч. |
| 9 | ул. М.Гареева, 1 | 698,75 | 279,5 | 4 | 16 | 0,0239 | 0,0076 | 0,0315 | 2-х-эт-кирпич. |
| 10 | ул. М.Гареева, 3 | 743,5 | 297,4 | 4 | 7 | 0,0255 | 0,0033 | 0,0288 | 2-х-эт-кирпич. |
| 11 | ул. М.Гареева, 5 | 937,5 | 375 | 4 | 8 | 0,0307 | 0,0038 | 0,0345 | 2-х-эт-кирпич. |
| 12 | ул. М.Гареева, 7 | 738 | 295,2 | 4 | 9 | 0,0253 | 0,0043 | 0,0295 | 2-х-эт-кирпич. |
| 13 | ул. М.Гареева, 9 | 845,5 | 339,8 | 4 | 9 | 0,0285 | 0,0043 | 0,0328 | 2-х-эт-кирпич. |
| 14 | ул. М.Гареева, 11 | 714,75 | 285,9 | 4 | 12 | 0,0245 | 0,0057 | 0,0302 | 2-х-эт-кирпич. |
| 15 | ул. М.Гареева, 13 | 858,5 | 343,4 | 4 | 12 | 0,0290 | 0,0057 | 0,0346 | 2-х-эт-кирпич. |
| 16 | ул. М.Гареева, 15 | 739,75 | 295,9 | 4 | 9 | 0,0253 | 0,0043 | 0,0296 | 2-х-эт-кирпич. |
| 17 | ул. Н.Наджми, 37 | 546,24 | 227,6 | 4 | 12 | 0,0198 | 0,0057 | 0,0255 | 2-х-эт-кирпич. |
| 18 | ул. Н.Наджми, 39 | 542,4 | 226 | 4 | 10 | 0,0197 | 0,0047 | 0,0244 | 2-х-эт-кирпич. |
| 19 | ул. Н.Наджми, 41 | 529,44 | 220,6 | 4 | 12 | 0,0192 | 0,0057 | 0,0249 | 2-х-эт-кирпич. |
| 20 | ул. Н.Наджми, 43 | 526,56 | 219,4 | 4 | 13 | 0,0191 | 0,0062 | 0,0253 | 2-х-эт-кирпич. |
| 21 | ул. Н.Наджми, 45 | 543,36 | 226,4 | 4 | 6 | 0,0197 | 0,0028 | 0,0225 | 2-х-эт-кирпич. |
| 22 | ул. Талалихина, 1 | 674,16 | 280,9 | 4 | 10 | 0,0231 | 0,0047 | 0,0278 | 2-х-эт-кирпич. |
| 23 | ул. Талалихина, 3 | 735,12 | 306,3 | 4 | 11 | 0,0252 | 0,0052 | 0,0304 | 2-х-эт-кирпич. |
| 24 | ул. Талалихина, 5 | 486,48 | 202,7 | 4 | 14 | 0,0174 | 0,0066 | 0,0240 | 2-х-эт-кирпич. |
| 25 | ул. Талалихина, 7 | 701,76 | 292,4 | 4 | 10 | 0,0240 | 0,0047 | 0,0288 | 2-х-эт-кирпич. |
| 26 | ул. Талалихина, 9 | 792,72 | 330,3 | 4 | 8 | 0,0267 | 0,0038 | 0,0305 | 2-х-эт-кирпич. |
| 27 | ул. Талалихина, 11 | 673,2 | 280,5 | 4 | 10 | 0,0230 | 0,0047 | 0,0278 | 2-х-эт-кирпич. |
| 28 | ул. Тукая, 3 | 983,28 | 409,7 | 4 | 16 | 0,0322 | 0,0076 | 0,0398 | 2-х-эт-кирпич. |
| 29 | ул. Тукая, 4 | 545,04 | 227,1 | 4 | 8 | 0,0198 | 0,0038 | 0,0236 | 2-х-эт-кирпич. |
| 30 | ул. Тукая, 7 | 182,4 | 76 | 1 | 4 | 0,0075 | 0,0019 | 0,0094 | 2-х-эт-кирпич. |
| 31 | ул. Тукая, 8 | 717,12 | 298,8 | 4 | 10 | 0,0246 | 0,0047 | 0,0293 | 2-х-эт-кирпич. |
| 32 | ул. Тукая, 11 | 1016,64 | 423,6 | 4 | 20 | 0,0333 | 0,0095 | 0,0428 | 2-х-эт-кирпич. |
| 33 | ул. Тукая, 12 | 724,56 | 301,9 | 4 | 12 | 0,0248 | 0,0057 | 0,0305 | 2-х-эт-кирпич. |
| 34 | ул. Тукая, 13 | 335,52 | 139,8 | 2 | 5 | 0,0132 | 0,0024 | 0,0155 | 2-х-эт-кирпич. |
| 35 | ул. Хайруллина, 1 | 715,2 | 298 | 4 | 7 | 0,0245 | 0,0033 | 0,0278 | 2-х-эт-кирпич. |
| 36 | ул. Хайруллина, 2 | 670,08 | 279,2 | 4 | 9 | 0,0229 | 0,0043 | 0,0272 | 2-х-эт-кирпич. |
| 37 | ул. Хайруллина, 3 | 725,04 | 302,1 | 4 | 9 | 0,0248 | 0,0043 | 0,0291 | 2-х-эт-кирпич. |
| 38 | ул. Хайруллина, 4 | 695,04 | 289,6 | 4 | 8 | 0,0238 | 0,0038 | 0,0276 | 2-х-эт-кирпич. |
| 39 | ул. Хайруллина, 5 | 793,44 | 330,6 | 4 | 15 | 0,0268 | 0,0071 | 0,0339 | 2-х-эт-кирпич. |
| 40 | ул. Хайруллина, 6 | 750,72 | 312,8 | 4 | 6 | 0,0253 | 0,0028 | 0,0282 | 2-х-эт-кирпич. |
| 41 | ул. Хайруллина, 7 | 281,52 | 117,3 | 1 | 1 | 0,0111 | 0,0005 | 0,0115 | 2-х-эт-кирпич. |
| 42 | ул. Хайруллина, 8 | 776,4 | 323,5 | 4 | 8 | 0,0262 | 0,0038 | 0,0300 | 2-х-эт-кирпич. |
| 43 | ул. Хайруллина, 9 | 270,48 | 112,7 | 1 | 1 | 0,0106 | 0,0005 | 0,0111 | 2-х-эт-кирпич. |
| 44 | ул. Хайруллина, 10 | 754,8 | 314,5 | 4 | 6 | 0,0255 | 0,0028 | 0,0283 | 2-х-эт-кирпич. |
| 45 | ул. Хайруллина, 12 | 713,76 | 297,4 | 4 | 12 | 0,0244 | 0,0057 | 0,0301 | 2-х-эт-кирпич. |
| 46 | ул. Хайруллина, 23 | 856,8 | 357 | 4 | 12 | 0,0285 | 0,0057 | 0,0342 | 2-х-эт-кирпич. |
| 47 | с.Иванаево, ул.Комсомольская,2 | 4387 | 905,9 | 23 | 44 | 0,105 | 0,0035 | 0,1085 | 2-х-эт-кирпич. |
| 48 | с.Иванаево, ул.Комсомольская,4 | 4447 | 920,9 | 22 | 58 | 0,107 | 0,0043 | 0,1113 | 2-х-эт-кирпич. |
| 49 | с.Иванаево, ул.Комсомольская,10 | 1184 | 187,8 | 4 | 12 | 0,034 | 0,0009 | 0,0349 | 2-х-эт-кирпич. |
| 50 | с.Иванаево, ул.Комсомольская,12 | 1433 | 375,2 | 8 | 26 | 0,043 | 0,0021 | 0,0451 | 2-х-эт-кирпич. |
| 51 | с.Иванаево, ул.Комсомольская,14 | 2645 | 585,8 | 16 | 32 | 0,071 | 0,0025 | 0,0735 | 2-х-эт-кирпич. |
| 52 | с.Иванаево, ул.Садовая,2 | 1064 | 241,8 | 4 | 14 | 0,036 | 0,0011 | 0,0371 | 2-х-эт-кирпич. |
| 53 | с.Иванаево, ул.Садовая,4 | 1028 | 236,3 | 4 | 9 | 0,035 | 0,0007 | 0,0357 | 2-х-эт-кирпич. |
| 54 | с.Иванаево, ул.Садовая,6 | 698 | 144 | 4 | 7 | 0,025 | 0,0005 | 0,0255 | 2-х-эт-кирпич. |
| 55 | с.Иванаево, ул.Садовая,8 | 1091 | 243,2 | 4 | 9 | 0,035 | 0,0007 | 0,0357 | 2-х-эт-кирпич. |
| 56 | с.Иванаево, ул.Садовая,10 | 851 | 215,7 | 4 | 8 | 0,03 | 0,0006 | 0,0306 | 2-х-эт-кирпич. |
| 57 | с.Иванаево, ул.Садовая,12 | 696 | 186,3 | 4 | 11 | 0,25 | 0,0009 | 0,2509 | 2-х-эт-кирпич. |
|  |  | 50422,33 | 16924,3 | 267 | 687 | 1,8317 | 0,2296 | 2,0613 |  |

Количество домов:  57

Количество жителей:  687 чел.

Количество квартир:  267

Количество объектов соцкультбыта:   0

Максимальная часовая нагрузка :   2,0613  Гкал/ч

Общая площадь, м2 : 16924,3 м2

7.2 Перевод жилых домов и социально культурных объектов старой части города на блочные индивидуальные тепловые пункты (БИТП).

В данном изменении будет осуществляться перевод многоквартирных жилых домов и социально культурных объектов старой части города(юго-запад микр.) на тепловой график 110/700С  с установкой  блочного индивидуального теплового пункта(БИТП) в результате которого  получим температурный график тепловых сетей 95/700С, и горячего водоснабжения с температурой 62-650С. Список домов указан в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

# Объекты, подлежащие переводу на температурный график 110-70*С
с установкой БИТП (получение теплоносителя с температурным графиком
95-70*С и горячей воды с температурой 65*С)

| № п/п | Адрес | Отопление , Гкал/ч | Вентиляция , Гкал/ч | ГВС , Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 70 лет Октября, 1/1(ж.дом) | 0,044 | - | 0,011 |  |
| 2. | 70 лет Октября, 1/2 (ж.дом) | 0,089 | - | 0,022 |  |
| 3. | Ленина, 7/1 (ж. дом) | 0,099 | - | - |  |
| 4. | Ленина, 7/2 (ж.дом) | 0,140 | - | - |  |
| 5. | Ленина, 3/1 (ж.дом) | 0,227 | - | - |  |
| 6. | Ленина, 1/4 (налог) | 0,143 | 0,143 | - |  |
| 7. | Ленина, 1/3 (Сбербанк) | 0,103 | 0,079 | - |  |
| 8. | Ленина, 1/2 (аптека) | 0,107 | 0,107 | 0,027 |  |
| 9. | Ленина, 1/1 (торг.центр) | 0,130 | 0,031 | - |  |
| 10 | Мусина,72 (библиотека) | 0,103 | 0,103 | - |  |
| 11. | Мусина,76 (д/с№4) | 0,129 | 0,129 | 0,031 |  |
| 12. | Мусина,64 (музей) | 0,127 | 0,127 | - |  |
| 13. | Мусина, 15 (МФЦ) | 0,074 | 0,074 | 0,0002 |  |
| 14. | Мусина,80 (СОШ№1) | 0,357 | 0,357 | 0,089 |  |
| 15. | Чеверёва,18 (УралСиб) | 0,074 | 0,074 | - |  |
| 16. | Чеверёва,15 (упр.суд.департ) | 0,039 | 0,039 | - |  |
| 17. | Чеверёва,41 (адм-ция р-на) | 0,354 | 0,354 | - |  |
| 18. | Чеверёва,45(росгосстрах) | 0,043 | 0,021 | - |  |
|  |  | 0,149 | 0,028 | - |  |
| 19. | Чеверёва,47(отдел обр-я) |  |  |  |  |
| 20. | Чеверёва,55 (ж.дом) | 0,023 | - | 0,006 |  |
| 21. | пер. Школьный,7. (ОФК) | 0,125 | 0,125 | - |  |
| 22. | Советская,68 (УПК) | 0,107 | 0,107 | 0,0002 |  |
| 23. | пер.М.Якутовой,1 (универмаг) | 0,208 | 0,208 | - |  |
| 24. | пер.МЯкутовой,2 (юлдаш) | 0,128 | 0,128 | - |  |
| 25. | пер.М.Якутовой,4 (с/х упр-е) | 0,158 | 0,158 | - |  |
| 26. | пер.М.Якутовой,5 (райпо) | 0,072 | 0,013 | - |  |
| 27. | пер.М.Якутовой,7 (отдел стат) | 0,053 | 0,010 | - |  |
| 28. | пер.М.Якутовой,9 (мир.судьи) | 0,065 | 0,014 | - |  |
| 31. | Ленина,2 (ж.дом) | 0,248 | - | - |  |
| 32. | Ленина,4 (ж.дом) | 0,335 | - | - |  |
| 33. | Ленина,5 (ж.дом) | 0,577 | - | - |  |
| 34. | Ленина,7 (ДК) | 0,804 | 0,008 | - |  |
| 35. | Ленина,8 (гостиница) | 0,194 | - | 0,048 |  |
| 36. | Ленина, 10 (ж. дом) | 0,419 | - | - |  |
| 37. | Ленина, 12 (ж. дом) | 0,043 | - | 0,011 |  |
| 38. | Ленина, 14 (УПК) | 0,196 | 0,196 | - |  |
| 39. | Ленина, 15 (мечеть) | 0,055 | 0,055 | - |  |
| 40. | Ленина, 16 (ж.дом) | 0,301 | - | - |  |
| 41. | Ленина, 18 (ж.дом) | 0,290 | - | - |  |
| 42. | Ленина,20 (почта) | 0,082 | 0,082 | - |  |
| 43. | Ленина,20 (РУС) | 0,293 | 0,042 | - |  |
| 44. | Ленина,22 (россельхозбанк) | 0,072 | 0,016 | - |  |
| 45. | Ленина,22/1 (маг-н Лада) | 0,03 | - | - |  |
| 46. | Ленина,24 (автовокзал) | 0,057 | 0,057 | - |  |
| 47. | Бабича, 1 (ж. дом) | 0,134 | - | 0,034 |  |
| 48. | Бабича. 1/1 (ж.дом) | 0,107 | - | - |  |
| 49. | Уфимская,31 (ж.дом) | 0,048 | - | 0,012 |  |
| 50. | Уфимская,33 (ж.дом) | 0,072 | - | 0,018 |  |
| 51 | Н.Наджми,36 (СОШ№2) | 0,210 | 0,210 | 0,059 |  |
| 52. | Н.Наджми,36/1 (д/с №10) | 0,150 | 0,150 | 0,033 |  |
| 53. | Н.Наджми,36/а (д/с №11) | 0,108 | 0,108 | 0,027 |  |
| 54. | Н.Наджми,36/2 (ж.дом) | 0,164 | - | 0,058 |  |
| 55. | Н.Наджми,36/3 (ж.дом) | 0,109 | - | 0,046 |  |
| 56. | Н.Наджми,36/4 (ж.дом) | 0,075 | - | 0,018 |  |
| 57. | Социалистическая,30 (адм.гор.пос) | 0,087 | 0,087 | - |  |
| 58. | Социалистическая,30/1 (ж.дом) | 0,016 | - | 0,034 |  |
| 60. | Комсомольская,22 (ж.дом) | 0,009 | - | 0,012 |  |
| 61. | Горшкова,2 (ГОВД) | 0,197 | 0,197 | - |  |
| 62. | Горшкова,2/а (ВОХР) | 0,056 | 0,056 | - |  |
| 63. | Горшкова,6 (военкомат) | 0,062 | 0,062 | - |  |
| 64. | Горшкова,6 (МУП ДЭ и ТС) | 0,207 | 0,012 | - |  |
| 65. | Горшкова,6/1 (магазин) | 0,010 | - | - |  |
| 66. | Горшкова, 12 (ЦДТ) | 0,051 | 0,033 | 0,013 |  |
| 67. | Горшкова, 14(цех по пер-ке поде.) | 0,147 | 0,247 | - |  |
| 68. | Горшкова, 18 (киоск аккумуляторов) | 0,526 | 0,526 | - |  |
| 69. | Горшкова, 18 (цвет.лавка) | 0,002 | - | - |  |
| 71. | Горшкова,24 (ж.дом) | 0,059 | - | 0,048 |  |
| 72. | Горшкова,26/а (м-н Сим) | 0,061 | 0,614 | - |  |
| 73. | Горшкова,28 (ж.дом) | 0,046 | - | 0,024 |  |
| 74. | Электрическая (автосервис) | 0,008 | - | - |  |
| 75. | Электрическая,34 (ж.дом) | 0,146 | - | 0,036 |  |
|  | Итого: | 10,488 | 5,222 | 0,730 |  |
| Всего:; 16,440. |

##### 7.3 Перевод системы ГВС многоквартирных домов от котельной БЗНР на электронагреватели.

##### В данном изменении будет осуществляться перевод системы ГВС многоквартирных домов от котельной БЗНР на электронагреватели, в результате которого потребитель будет получать ГВС круглый год, а так же перевод открытой системой теплоснабжения старой части города в закрытую. Список домов указан в таблице 7.3.1.

##### Таблица 7.3.1

##### Список домов для перевода системы ГВС многоквартирных домов от котельной БЗНР на электронагреватели

| № п/п | Адрес | Кол-во квартир | Мощность электроводо нагревателей,кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. 70 лет Октября , 28 | 13 | 26 |
| 2. | ул. Пионерская, 25 | 9 | 18 |
| 3. | ул. Пионерская, 27 | 18 | 36 |
| 4. | ул. Пионерская, 27/1 | 24 | 48 |
| 5. | ул. Гостёнова, 25 | 4 | 8 |
| 6. | ул. Гостёнова, 23 | 4 | 8 |
| 7. | ул. Гостёнова, 34 | 16 | 32 |
| 8. | ул. Гостёнова, 36 | 4 | 8 |
| 9. | ул. Гостёнова, 40 | 22 | 44 |
| 10. | ул. Гостёнова, 42 | 4 | 8 |
| 11. | ул. Ш.Бабича, 13 | 24 | 48 |
| 12. | ул. Ш.Бабича, 11 | 22 | 44 |
| 13. | ул. Н.Наджми, 19 | 16 | 32 |
| 14. | ул. Н.Наджми, 19/1 | 24 | 48 |
| 15. | ул. Н.Наджми, 21 | 16 | 32 |
| 16. | ул. Н.Наджми, 23 | 8 | 16 |
| 17. | ул. Н.Наджми, 23/1 | 8 | 16 |
| 18. | ул. Н.Наджми, 25 | 16 | 32 |
| 19. | ул. Н.Наджми, 25/1 | 16 | 32 |
| 20. | ул. Н.Наджми, 29 | 22 | 44 |
| 21. | ул. Н.Наджми, 37 | 4 | 8 |
| 22. | ул. Н.Наджми, 38 | 12 | 24 |
| 23. | ул. Н.Наджми, 38/1 | 8 | 16 |
| 24. | ул. Н.Наджми, 38/2 | 22 | 44 |
| 25. | ул. Н.Наджми, 39 | 4 | 8 |
| 26. | ул. Н.Наджми, 40 | 12 | 24 |
| 27. | ул. Н.Наджми, 41 | 4 | 8 |
| 28. | ул. Н.Наджми, 43 | 4 | 8 |
| 29. | ул. Н.Наджми, 44 | 17 | 34 |
| 30. | ул. Н.Наджми, 45 | 5 | 10 |
| 31. | ул. Н.Наджми, 46 | 16 | 32 |
| 32. | ул. Н.Наджми, 48 | 16 | 32 |
| 33. | ул. Н.Наджми, 50 | 18 | 36 |
| 34. | Пожарное депо |  | 12 |
| 35. | Бюро занятости |  | 2 |
| 36. | Магазин «Полушка» |  | 2 |
|  | ВСЕГО | 451 | 918 |

##### 7.4 Финансовые потребности в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Финансовые потребности в реализацию проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии представлены в таблицах 7.4.1

Таблица 7.4. 1

Капитальные вложения в строительство индивидуальных источников энергии, тыс. руб.

| № п/п | Статьи затрат | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПИР и ПСД |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 7000,00 |
| 2 | Оборудование |  | 21500,00 | 21500,00 | 33875,00 | 33785,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 22550,00 | 0,00 | 163210,00 |
| 3 | СМР |  | 6000,00 | 6000,00 | 6500,00 | 6500,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 41000,00 |
| 4 | Технологическое присоединение |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Пусконаладочные и приемосдаточные испытания |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего капитальные затраты, без НДС |  | 28500,00 | 28500,00 | 41375,00 | 41375,00 | 0,00 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 29550 | 0,00 | 211300,00 |
| 7 | Непредвиденные расходы (10%) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | НДС |  | 5700,00 (20%) | 5700,00 (20%) | 8275,00 (20%) | 8275,00 (20%) | 0,00 | 4200,00 (20%) | 4200,00 (20%) | 0,00 | 5910,00 (20%) | 0,00 | 42260,00 |
| 9 | Всего смета проекта |  | 34200,00 | 34200,00 | 49650,00 | 49650,00 | 0,00 | 25200,00 | 25200,00 | 0,00 | 35460,00 | 0,00 | 253560,00 |

РАЗДЕЛ 8. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

8.1 Общие положения

Целью разработки настоящего раздела является:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

К котельным, использующим в качестве резервного (аварийного) вида топлива топочный мазут, топливо поставляется автотранспортом.

В выработке тепловой энергии котельными города торф, уголь и возобновляемые местные виды топлива не используются.

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Дюртюли приведены в Книге 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии городского поселения г. Дюртюли представлены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1

Перспективный топливный баланс

| Показатель | Ед нзм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 | 2034 |  | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 133,9 |  |  | 133,9 |  | 134,22 |  | 134,22 |  | 137,12 | 137,12 |  | 146,1 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |  |  | 133 |  | 133,32 |  | 133,32 |  | 136,2 | 136,2 |  | 146,1 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | 90,43 | 90,55 | 90,78 | 90,99 | 91,15 |  |  | 91,37 |  | 91,68 |  | 91,88 |  | 92,02 | 92,25 |  | 92,49 |
| Годовая выработка котельной | тыс. Гкал/ч | 195,4 | 197,2 | 196,3 | 195,8 | 196,7 |  |  | 198,6 |  | 198,9 |  | 199,2 |  | 199,5 | 199,7 |  | 199,9 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 |  | 7900 |
| Природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 |  | 7900 |
| Затрачено топлива | тыс. м3 | 23425 | 23882 | 23950 | 24114 | 24250 |  |  | 24444 |  | 24836 |  | 24758 |  | 25102 | 25452 |  | 25789 |
| Природный газ | млн.м3 | 23,425 | 23,882 | 23,950 | 24,114 | 24,250 |  |  | 24,444 |  | 24,836 |  | 24,758 |  | 25,102 | 25,452 |  | 25,789 |
| Затраты топлива | тыс.тут | 27,24 | 27,77 | 27,85 | 28,04 | 28,19 |  |  | 28,42 |  | 28,88 |  | 28,79 |  | 29,19 | 29,59 |  | 29,99 |
| КЦД оборудования | % | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 | 90,4 |  |  | 90,4 |  | 91,5 |  | 91,5 |  | 91,5 | 91,5 |  | 91,5 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т/Гкал | 139,41 | 140,82 | 141,87 | 143,21 | 143,31 |  |  | 143,10 |  | 145,19 |  | 144,53 |  | 146,32 | 148,17 |  | 150,03 |
| БМК «Нефтяной колледж» ул.Седова,4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |  | 0,172 |  | 0,172 |  | 0,172 |  | 0,172 | 0,172 |  | 0,172 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Годовая выработка котельной | тыс. Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 |  | 7900 |
| Природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 |  | 7900 |
| Затрачено топлива | тыс. м3 | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 23,07 | 23,07 |  |  | 23,07 |  | 23,07 |  | 23,07 |  | 23,07 | 23,07 |  | 23,07 |
| Природный газ | млн.м3 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 | 0,023 |  | 0,023 |
| Затраты топлива | тыс.тут | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 |  | 0,027 | 0,027 |  | 0,027 |
| КЦД оборудования | % | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |  |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 |  | 90,2 | 90,2 |  | 90,2 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т/Гкал | 178,41 | 178,41 | 178,41 | 178,41 | 178,41 |  |  | 178,41 |  | 178,41 |  | 178,41 |  | 178,41 | 178,41 |  | 178,41 |
| БМК «Социальный приют» ул.Левоневского,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |  | 0,215 | 0,215 |  | 0,215 |  | 0,215 |  | 0,215 |  | 0,215 | 0,215 |  |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |  | 0,173 | 0,173 |  | 0,173 |  | 0,173 |  | 0,173 |  | 0,173 | 0,173 |  |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | - | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. Гкал/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |  | 0,297 | 0,297 |  | 0,297 |  | 0,297 |  | 0,297 |  | 0,297 | 0,297 |  |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  | 7900 | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 |  |
| Природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  | 7900 | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 |  |
| Затрачено топлива | тыс. м3 | 45,21 | 45,21 | 45,21 | 45,21 |  | 45,21 | 45,21 |  | 45,21 |  | 45,21 |  | 45,21 |  | 45,21 | 45,21 |  |
| Природный газ | млн.м3 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |  | 0,045 | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 |  | 0,045 | 0,045 |  |
| Затраты топлива | тыс.тут | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  | 0,052 | 0,052 |  | 0,052 |  | 0,052 |  | 0,052 |  | 0,052 | 0,052 |  |
| КЦД оборудования | % | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |  | 93,2 | 93,2 |  | 93,2 |  | 93,2 |  | 93,2 |  | 93,2 | 93,2 |  |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т/Гкал | 176,58 | 176,58 | 176,58 | 176,58 |  | 176,58 | 176,58 |  | 176,58 |  | 176,58 |  | 176,58 |  | 176,58 | 176,58 |  |
| БМК «Народный суд» ул.Седова,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |  | 0,068 |  | 0,068 |  | 0,068 |  | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |  |  | 0,068 |  | 0,068 |  | 0,068 |  | 0,068 | 0,068 |  | 0,068 |
| Достигнутый максимум тепловой нагрузки | Гкал/ч | - | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Годовая выработка котельной | тыс. Гкал/ч | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |  |  | 0,211 |  | 0,211 |  | 0,211 |  | 0,211 | 0,211 |  | 0,211 |
| Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 |  | 7900 |
| Природный газ | ккал/м3 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |  |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 |  | 7900 | 7900 |  | 7900 |
| Затрачено топлива | тыс. м3 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 |  |  | 32,73 |  | 32,73 |  | 32,73 |  | 32,73 | 32,73 |  | 32,73 |
| Природный газ | млн.м3 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 |  | 0,033 | 0,033 |  | 0,033 |
| Затраты топлива | тыс.тут | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |  |  | 0,038 |  | 0,038 |  | 0,038 |  | 0,038 | 0,038 |  | 0,038 |
| КЦД оборудования | % | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |  |  | 92,2 |  | 92,2 |  | 92,2 |  | 92,2 | 92,2 |  | 92,2 |
| УРУТ на отпуск теплоты в тепловые сети | кг.у.т/Гкал | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 |  |  | 173,9 |  | 173,9 |  | 173,9 |  | 173,9 | 173,9 |  | 173,9 |

Проанализировав данные таблиц 8.2.1, можно заметить, что потребление топлива котельных изменяется в связи с увеличением присоединенной нагрузки, а также изменением величины тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Удельный расход условного топлива меняется на всем рассматриваемом периоде в связи с реконструкцией котельных.

РАЗДЕЛ 9. «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в таблице 9.1.1.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

До конца расчетного периода запланированы мероприятия по модернизации участков тепловых сетей.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию участков тепловых сетей городского образования г.Дюртюли Дюртюлинского района составляет 56 млн. руб. на период до 2029 года.

Общие капитальные затраты на реализацию мероприятий по тепловым сетям представлены в таблице 9.2.1.

Дополнительно, планируется ежегодное проведение капитальных ремонтов на тепловых сетях в рамках проведения подготовительных работ к прохождению отопительного сезона.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика не предполагается, а гидравлический режим работы системы теплоснабжения сохраняется на расчетный период. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

| Наименование группы проектов | Наименование показателя | Длина тепловых сетей | Общая экономия потерь через изоляцию трубопровода, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционной программы АО ДюртюлинскиеЭ и ТС по повышению энергетической эффективности работы котельной и тепловых сетей г. Дюртюли на 2022 - 2028 г.г. | Уменьшение потерь при транспортировке тепловой энергии, Гкал | Ду426 – 1399м. Ду325 - 9м. Ду273 – 393м. Ду219 – 895,5м. Ду159 – 749,5м. Ду133 – 190м. Ду114 – 712м. Ду89 – 119м. Ду76 – 958м. Ду57 – 272м. | 626,73 |

9.5 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В период 2022-2024 гг. осуществлялись следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории городского образования г.Дюртюли Дюртюлинского района:

2022 г.
           Реконструкция сетей теплоснабжения г.Дюртюли с заменой стальных труб с минерал ватной изоляцией на трубы стальные в ППУ изоляции протяженностью в 2-х трубном
исчислении: диаметром 273-325 мм по ул.Назара Наджми - 0,824 км.
Стоимость мероприятий - 8,100 млн. руб. без НДС.

2023 г.
           Реконструкция сетей теплоснабжения г.Дюртюли с заменой стальных труб с минерал ватной изоляцией на трубы стальные в ППУ изоляции диаметром 57-133 мм про ул.70 лет Октября г.Дюртюли - 1,2 км.
Стоимость мероприятий –10,131 млн. руб. без НДС.

2024 г.
           Реконструкция тепловых сетей из стальных труб с минерал ватной изоляцией с заменой на трубы стальные в пенополиуретановой изоляции диаметром от 57 до 219 мм. Межквартальные тепловые сети от ж/дома №17 по ул.Первомайская до жилого дома №21 по ул.Василия Горшкова г.Дюртюли. Общая протяженность - 0,690 км.
Стоимость мероприятий - 4,5 млн. руб. без НДС.

Таблица 9.1.1

Капитальные вложения в реконструкцию Центральной котельной, тыс. руб.

| № п/п | Статьи затрат | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПИР и ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 7000,00 |
| 2 | Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,0 | 30000,0 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 440000,00 |
| 3 | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 41000,00 |
| 4 | Технологическое присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Пусконаладочные и приемосдаточные испытания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 7000,00 |
| 6 | Всего капитальные затраты, без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 78000,00 | 78000,00 | 88000,00 | 88000,00 | 88000,00 | 490000,00 |
| 7 | Непредвиденные расходы (10%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 (20%) | 7000,00 (20%) | 0,00 | 15600,00 (20%) | 15600,00 (20%) | 17600,00 (20%) | 17600,00 (20%) | 17600,00 (20%) | 80400,00 (20%) |
| 9 | Всего смета проекта |  |  |  | 42000,00 | 42000,00 |  | 93600,00 | 93600,00 | 105600,00 | 105600,00 | 105600,00 | 58800,00 |

Таблица 9.2.1

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей, тыс. руб. без ндс.

| № п/п | Источник | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2023 | 2034 | 2035 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участков трубопроводов от ЦК | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000,00 |
|  | ИТОГО за год | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000,00 |

РАЗДЕЛ 10. «РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей Книги, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Так как на территории городского поселения г. Дюртюли единственной теплоснабжающей организацией является АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» и в следствие того, что перспективное развитие города подразумевает строительство новых объектов либо в зоне действия существующих источников тепловой энергии, либо в непосредственной близости к ним, рекомендуется в качестве единой теплоснабжающей организации выбрать АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети».

## РАЗДЕЛ 11. «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

## 11.1. Методика расчета показатели надежности теплоснабжения

## 11.1.1 Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения выполняется в соответствии с пунктом 73 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей и обоснование необходимых мероприятий по достижению нормативной надежности для каждого потребителя.

11.1.2 Îáùèå ïîëîæåíèÿ ìåòîäèêè ðàñ÷åòà

- Íàñòîÿùèå Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî àíàëèçó ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îöåíêè íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ (äàëåå - Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ), ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8 àâãóñòà 2012 ã. ¹ 808 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2012, ¹ 34, ñò. 4734).

- Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê àíàëèçà è îöåíêè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ìàëîíàäåæíûõ è íåíàäåæíûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è ðàçâèòèå íàäåæíûõ è âûñîêîíàäåæíûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.

- Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ñîäåðæàò ïðàâèëà ðàñ÷åòà ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è èõ àíàëèçà (äàëåå - ïîêàçàòåëè).

- Ïðè îöåíêå ïîêàçàòåëåé èñïîëüçóåòñÿ êëàññèôèêàöèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 124 Ïðàâèë îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8 àâãóñòà 2012 ã. ¹ 808:

âûñîêîíàäåæíûå;

íàäåæíûå;

ìàëîíàäåæíûå;

íåíàäåæíûå.

- Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîñíàáæàþùèìè,	òåïëîñåòåâûìè	îðãàíèçàöèÿìè,	îðãàíàìè

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçà ïîêàçàòåëåé è îöåíêè íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

- Ïîêàçàòåëè èñïîëüçóþòñÿ:

- ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ è äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ;

- ïðè ôîðìèðîâàíèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé;

- ïðè îïðåäåëåíèè ñèñòåìû ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ;

- Äëÿ îöåíêè íàäåæíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 123 Ïðàâèë îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 8 àâãóñòà 2012 ã. ¹ 808:

ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè;

ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè;

ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè òîïëèâîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ	òåïëîâîé

ýíåðãèè;

ïîêàçàòåëü ñîîòâåòñòâèÿ òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òåïëîâûõ ñåòåé ðàñ÷åòíûì òåïëîâûì íàãðóçêàì ïîòðåáèòåëåé;

ïîêàçàòåëü óðîâíÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è ýëåìåíòîâ òåïëîâîé ñåòè ïóòåì èõ êîëüöåâàíèÿ è óñòðîéñòâ ïåðåìû÷åê;

ïîêàçàòåëü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé, õàðàêòåðèçóåìûé íàëè÷èåì âåòõèõ, ïîäëåæàùèõ çàìåíå òðóáîïðîâîäîâ;

ïîêàçàòåëü èíòåíñèâíîñòè îòêàçîâ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ;

ïîêàçàòåëü îòíîñèòåëüíîãî àâàðèéíîãî íåäîîòïóñêà òåïëà;

ïîêàçàòåëü ãîòîâíîñòè òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ê ïðîâåäåíèþ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò â ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ (èòîãîâûé ïîêàçàòåëü);

ïîêàçàòåëü óêîìïëåêòîâàííîñòè ðåìîíòíûì è îïåðàòèâíî-ðåìîíòíûì ïåðñîíàëîì;

ïîêàçàòåëü îñíàùåííîñòè ìàøèíàìè, ñïåöèàëüíûìè ìåõàíèçìàìè è îáîðóäîâàíèåì;

ïîêàçàòåëü íàëè÷èÿ îñíîâíûõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;

ïîêàçàòåëü óêîìïëåêòîâàííîñòè ïåðåäâèæíûìè àâòîíîìíûìè èñòî÷íèêàìè ýëåêòðîïèòàíèÿ äëÿ âåäåíèÿ àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò.

- Äëÿ ðàñ÷åòà ôàêòè÷åñêèõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé èñïîëüçóþòñÿ äàííûå ñëåäóþùèõ èñòî÷íèêîâ:

- ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòàòèñòè÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè (Ðîññòàò);

- ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ;

- ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé;

- àêòû ãîòîâíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîâûõ ñåòåé ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó.

11.1.3 Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ

Â äàííûõ ðàñ÷åòàõ èñïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèÿ, òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèì ïðàâîîòíîøåíèÿ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

## 11.1.4 Расчета надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности тепловых сетей города Дюртюли проводится с помощью  методических указаний: Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (ПриказМинистерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. N 310)

- Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ).

Кэ=1,0 (резервный источник электроснабжения – дизель-генераторная установка (АД 30С-Т400-11РПМ1)

- Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)

Кв=0,6 (резервный источник водоснабжения отсутствует)

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт)

Кт=1,0 (резервным топливом является пятидневный запас печного топлива)

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

Кб=1,0 (мощность котельной и пропускная способность тепловых сетей обеспечивает расчетную нагрузку потребителей)

- Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр)

Кр=1,0 (потребители не закольцованы, источники не резервируются)

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

=60,072 êì (âñåãî òåïëîâûõ ñåòåé)

=2,1êì  (ïðîòÿæåííîñòü ýêñïëóàòèðóåìûõ âåòõèõ òåïëîâûõ ñåòåé)

=0,99

- Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения

7.1 Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс)

Котк тс определяется значением интенсивности отказов Иотк тс

=0(êîëè÷åñòâî îòêàçîâ çà ãîä)

=0, çíà÷èò Котк тс=1,0

  - Показатель надежности теплового источника (Коткит) определяется значением показателя интенсивности отказов теплового источника (Иоткит)

Котк ит = 0,6

- Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле

, ãäå

=0 (íåäîîòïóñê òåïëà);

=159454,84 Ãêàë (ôàêò. îòïóñê òåïëà ñèñòåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëÿì)

=0, Êíåä=1

Оценка надежности источников тепловой энергии:

Оценка надежности тепловых сетей:

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей, следовательно, система теплоснабжения города Дюртюли является высоконадежной.

## 11.1.5 Анализ результатов расчета показателей надежности теплоснабжения

Согласно результатам поверочного расчета надежности на перспективный период, прогнозируемые показатели на 2026/2027 год составляют: вероятность безотказной работы источников тепловой энергии P=0,93 (при нормативе не ниже 0,90), коэффициент готовности (надежности) участков тепловой сети kг=0,99 (при нормативе не ниже 0,97 согласно СП 124.13330.2012). Превышение нормативных требований подтверждает достаточный уровень надежности перспективной схемы теплоснабжения и наличие технологического резерва для обеспечения бесперебойного отпуска тепловой энергии при пониженных температурах наружного воздуха.

11.2. Предложение об актуализации систем мер по повышению надежности.

Теплоснабжение потребителей Центральной котельной осуществляется по двум основным трубопроводов Ду500 мм и имеет резервную Ду300мм. Тепловая сеть имеет лучевую(радиальную) схему.

На существующий момент износ тепловых сетей составляет  60% тепловых сетей. В связи с эффектом старения тепловых сетей этот процент будет расти, будет нарастать износ, увеличиваться вероятность отказов. Ежегодно с силами АО Дюртюлинские Э и ТС проводится капитальный ремонт тепловых сетей и котельного оборудования.

С целью достижения высокой степени надежности системы теплоснабжения города Дюртюли в перспективе 2035 г. можно сделать вывод о необходимости проведения реконструкции/капитальных ремонтов головных участков магистральных трубопроводов с целью снижения вероятности отказов этих участков, а также проведение мероприятий по повышению надежности участков сети с наибольшим значением параметра потока отказов.

11.3. Обоснование сценариев развития аварий в системах теплоснабжения.

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;- время отсчитываемое после начала исходного события, ч; t’в -температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;- температура наружного воздуха, усредненная на периоде  времени z, °С;Q0 - подача те плоты в помещение, Дж/ч; qoV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С); β- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при Qo / (qoV) = 0 имеет следующий вид:

где tв.а – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения для Дюртюлинского района города Дюртюли при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=60 часов приведён в таблице 3.1.

Для анализа аварийных режимов работы тепловых сетей от источников теплоснабжения Дюртюлинского района города Дюртюли были смоделированы случаи прекращения подачи тепловой энергии по основным тепловым магистралям от крупных источников теплоснабжения.

Таблица 3.1. Время снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà, °Ñ | Âðåìÿ ñíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû âîçäóõà âíóòðè îòàïëèâàåìîãî ïîìåùåíèÿ äî +12 °Ñ |
| --- | --- |
| 8 | 54,05 |
| 3 | 31,61 |
| -2 | 21,31 |
| -7 | 16,81 |
| -12 | 13,40 |
| -17 | 11,43 |
| -22 | 9,65 |
| -27 | 8,60 |
| -33 | 7,81 |

## 11.3.1 Моделирование аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях.

Для моделирования аварийных ситуаций на магистральном тепловом выводе центральной котельной. Теплоснабжение города Дюртюли осуществляется с помощью двух веток магистральной тепловой сети с диаметрами 500мм, а также имеется резервная ветка диаметром 300мм закольцованный двумя основными ветками магистральной тепловой сети. При отключении одной из основной ветки магистральной тепловой сети резервная ветка в полной мере осуществляете транспортирование тепловой энергии до потребителей. Время переключения не более 4 часов.

## 11.3.2 	Моделирование аварийной ситуации на источнике теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на центральной котельной отсутствует возможность переключения нагрузок потребителей на другие источники теплоснабжения города Дюртюли.

В соответствии с письмом Минстроя РФ, письмом МЖКХ РБ от 16.02.2026 №МО2-13-885 по резервированию единственных теплоисточников в городах, с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей города в случае возникновения аварийной ситуации предлагается рассмотреть возможность установки блочных модульных котельных рядом с ЦТП и насосными суммарной мощностью 87 МВт.

План расположения блочных модульных котельных  (без ГВС)

в г.Дюртюли

по АО «Дюртюлинские Э и ТС» на случай аварийного случая на единственом источнике теплоснабжения

1. Промзона 11,4 МВт -3 БМК

Расположение – площадка центральной котельной. G котлов =300 м3/час.

2. Иванаево -1,9 МВт – 1 БМК.

Расположение – площадка насосной Иванаево. G котлов =68 м3/час

3. Старая часть города (Юго-Западный микрорайон) - 19 МВт – 6 БМК

Расположение – насосная «Мечеть». G котлов =600 м3/час

3. Микрорайон Южный-8,6 МВт – 3 БМК

Расположение – насосная «Мечеть». G котлов =300 м3/час

5. ЦТП-1 (1-й микрорайон) -18 МВт – 6 БМК

Расположение- ЦТП-1. G котлов =600 м3/час

6. ЦТП-2 (3-й микрорайон) -7,8 МВт – 3 БМК

Расположение- площадка ЦТП-2. G котлов =300 м3/час

7. ЦТП-3 (2-й микрорайон) -14 МВт – 5 БМК

Расположение- площадка ЦТП-3. G котлов =500 м3/час

8. ЦТП-4 (улица Садовая) -4,9 МВт – 2 БМК

Расположение- площадка ЦТП-4. G котлов =200 м3/час

Всего по г.Дюртюли необходимо 29 БМК мощностью 3 МВт.

РАЗДЕЛ 12. «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Система теплоснабжения городского поселения г. Дюртюли состоит из Центральной котельной, трех блочных модульных котельных(БМК), четырех центральных тепловых пунктов (ЦТП), 2 подмешивающих станция  и 2 перекачивающих станции.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на базовый (2025) год представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Установленная и располагаемая тепловая мощность 2025г.

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Центральная) | 133,0 | 80,07 | 130/70 |
| Блочная котельная №2 («Неф. колледж») | 0,172 | 0,08 | 95/70 |
| Блочная котельная №3 («Соц. приют») | 0,215 | 0,173 | 95/70 |
| Блочная котельная №4 («Нар. суд») | 0,068 | 0,068 | 95/70 |

Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии на 2025г. составляет 80,391 Гкал/ч.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии на базовый (2027) год представлены в таблице 11.2.

Таблица 11.2

Установленная и располагаемая тепловая мощность 2035г.

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Центральная) | 146,1 | 146,1 | 130/70 |
| Блочная котельная №2 («Неф. колледж») | 0,172 | 0,08 | 95/70 |
| Блочная котельная №3 («Соц. приют») | 0,215 | 0,173 | 95/70 |
| Блочная котельная №4 («Нар. суд») | 0,068 | 0,068 | 95/70 |

Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии на 2035г. составляет 146,421 Гкал/ч.

РАЗДЕЛ 13. «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»

Бесхозяйные тепловые сети на балансе теплоснабжающей организации АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОФИКАЦИИ Г.ДЮРТЮЛИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, А ТАК ЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

14.1  Описание решений (на основе утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На текущий момент все источники централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городское поселение г.Дюртюли Дюртюлинского района обеспечены в должной мере основным топливом, решение о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.

14.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблем с организацией газоснабжения индивидуальных и централизованных источников тепловой энергии на территории муниципального образования городское поселение г.Дюртюли не установлено.

14.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по перспективной газификации муниципального образования городское поселение г.Дюртюли отсутствует.

14.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов по строительству, реконструкции техническом перевооружении и модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии на территории муниципального образования городское поселение г.Дюртюли Дюртюлинского района не предусмотрено.

14.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой теплоснабжения, не предполагается.

14.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к централизованным системам теплоснабжения на территории муниципального образования, не требуется.

14.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования городское поселение г.Дюртюли Дюртюлинского района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения по состоянию на 2024 год не требуется.

РАЗДЕЛ 15. «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

При разработке данного раздела Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа г.Дюртюли Дюртюлинского района для систематизации индикативных показателей схемы теплоснабжения предложено разделить данные индикаторы (показатели) на следующие основные группы:
1. Показатель эффективности производства тепловой энергии
- удельный расход топлива на производство тепловой энергии;
- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
- отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения;
- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);
- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).
2. Показатель надежности объектов теплоснабжения
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа);
- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;
- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
В таблице 14.1 приведены индикаторы развития системы теплоснабжения на территории г.Дюртюли Дюртюлинского района в отношении АО «Дюртюлинские Электрические и тепловые сети».

|  |  |  |  |  | Таблица 14.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индикаторы развития систем теплоснабжения на территории городского поселения г.Дюртюли |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели эффективности производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 155,6 | 152,32 | 152,32 | 152,35 | 152,35 |
| 2 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/м2 | 1,39 | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,37 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников централизованного теплоснабжения | % | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 295,34 | 292 | 290 | 290 | 290 |
| 6 | Доля тепловой энергии , выработанной в комбинированном режиме | отн. | - | - | - | - | - |
| 7 | Удельный расход топлива на отпуск элепктрической энергии | кг.у.т./кВт*ч | - | - | - | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | отн. | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в системах централизованного теплоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед./Гкал | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешанный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристики тепловых сетей | отн. | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год , к общей материальной характеристики тепловых сетей | отн. | - | - | - | - | - |
| 14 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии по зонам ЕТО | % | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 |
| 15 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций , предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | шт. | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 16. «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»

Текущие тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям г.Дюртюли Дюртюлинского района по единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам №754 от 20.12.2024 г. и предоставлены в таблице 15.1.